## Slide 1: Chaudière à condensation + CESI optimisé VAILLANT
Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 :
ClimaWin de BBS Slama
Version 4.6.1.1 du 07/06/2018
Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3

## Slide 2
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte d’une chaudière à condensation avec un chauffe-eau solaire optimisé du fabricant VAILLANT dans le logiciel d’application de la RT 2012 ClimaWin.
La chaudière à condensation + CESI optimisé VAILLANT est composée des éléments suivants :
L’ensemble du système est décrit dans un objet «génération» ( ). Cet objet contient les éléments suivants :
  • un «générateur» décrivant les caractéristiques de la chaudière gaz à condensation ( ) ;
  • un «ballon de stockage» décrivant les caractéristiques du ballon de stockage et du système solaire ( ). • une «boucle solaire» décrivant les caractéristiques de la boucle solaire ( ).
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
  • étape 1 : création de l’objet génération «CD + CESI opt» ;
  • étape 2 : création du générateur «Chaudière Ecotec Plus VUW FR 306/5-5» ;
  • étape 3 : création de l’objet boucle solaire «VFK 135 VD» ;
  • étape 4 : création du système de stockage «Ballon de stockage AUROSTEP PLUS 1.150 M HI» ;
  • focus : saisie du circulateur du circuit de distribution.
Chaudière à condensation | Chaudière gaz à condensation Ecotec Plus VUW FR 306/5-5
Un système de stockage d’ECS | Un ballon de stockage AUROSTEP PLUS 1.150 M HI
Capteurs solaires | 1 capteur VFK 135 VD
Présentation
<number>

## Slide 3
3/7
Un emplacement en volume chauffé permet de réduire les consommations par rapport à un emplacement hors volume chauffé.
49,0 °C
Permanent
Etape n°1 : Création de l’objet génération «CD + CESI opt»
<number>
<number>

## Slide 4
Les valeurs issues du certiﬁcat CE sont considérées certiﬁées. Comparé à un système «CESI classique», la chaudière doit être plus puissante pour produire de l’ECS instantanée avec un confort sufﬁsant.
25 kW
4.90 kW
Ventilateur présent
Valeur certifiée
98.10%
Valeur certifiée
Valeur mesurée
59.9 W
29 W
2 W
Valeur mesurée
22°C
Générateur sans ballon
109.60 %
Etape n°2 : Création du générateur «Chaudière à condensation»
Toutes les caractéristiques de performances des générateurs sont disponibles sur le site du fabricant, EDIBATEC et la base de données ATITA (https://techniqueuniclima.com/).
<number>

## Slide 5
2,35 m2
1
Régulation sur la température
Rendement optique certifié
81,4%
2,645 W/(m2.K)
0.033 W/(m2.K2)
Valeur par défaut
65 W
VFK 135 VD Vertical
VFK 135 VD Vertical
Sans échangeur
Etape n°3 : Création de l’objet boucle solaire «VFK 135 VD»
Les caractéristiques de performances des capteurs solaires sont données dans les avis techniques ou les PV Keymark des produits.
Attention à l’orientation des panneaux qui a un fort impact sur la production d’ECS. Une orientation au Nord (cas extrême) augmente la consommation du projet.
L’inclinaison de 45 °est optimale.
Une modiﬁcation de celle-ci peut entrainer une baisse de performance.
De manière générale, la régulation de la boucle solaire s’effectue sur la température en maisons individuelles.
En l’absence de valeurs fournies par le constructeur, les valeurs moyennes suivantes peuvent être utilisées.
La surface des capteurs solaires est plus faible dans un système «CESI optimisé» que dans un système «CESI classique».
<number>

## Slide 6
Attention, les pertes thermiques du ballon impactent la consommation d’ECS.
Le volume du ballon est plus faible dans un système «CESI optimisé» que dans un système «CESI classique» aﬁn de limiter les pertes.
Dans le système «CESI optimisé», l’appoint gaz est de type séparé instantané aﬁn de limiter les déperditions. Au contraire, l’appoint est intégré dans un système «CESI classique».
150.0 l
Valeur justifiée
1.2W/K
75°C
Chauffage permanent
85.00%
Zone 1
Etape n°4 : Création du système de stockage «AUROSTEP PLUS 1.150 M HI»
<number>
AUROSTEP PLUS 1.150 M HI
AUROSTEP PLUS 1.150 M HI

## Slide 7
Dans l’objet «Emission» ( ) : on indique la présence du circulateur et la puissance de ce dernier.
Selon projet
33,5 W
Focus : La saisie du circulateur du réseau de distribution
<number>
33,5 W