## Slide 1: Chaudière à condensation collective
SOLUTION
Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 :
ClimaWin de BBS Slama
Version 4.6.1.1 du 07/06/2018
Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3

## Slide 2
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte d’une chaudière à condensation collective avec production d’ECS semi-accumulée dans le logiciel d’application de la RT 2012 ClimaWin.
La chaudière à condensation collective est composée des éléments suivants :
  • une chaudière à condensation,
  • un ballon de stockage,
  • des réseaux intergroupes.
L’ensemble du système est décrit dans un objet «génération» ( ). Cet objet contient les éléments suivants :
  • un «générateur» décrivant les caractéristiques de la chaudière à condensation ( ),
  • un «système de stockage» décrivant les caractéristiques du ballon de stockage ECS( ).
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
  • étape 1 : création de l’objet génération «Génération»
  • étape 2 : création du générateur «Chaudière gaz à condensation»
  • étape 3 : création du système de stockage «Production Stockage»
  • étape 4 : création du «Circulateur du réseau de distribution de groupe»
Présentation
<number>

## Slide 3
Indiquer «Générateurs en cascade» si présence d’un ballon ECS ou de plusieurs générateurs fonctionnant en cascade.
Deux types de raccord sont pris en compte, selon la possibilité de condamner un des réseaux de distribution de la génération (raccordement avec isolement) ou non (raccordement permanent). Lorsqu’un générateur est isolé hydrauliquement de la génération, une diminution des pertes est observées.
Ne concerne que les générateurs ECS instantanés (dans les autres cas, n’intervient pas dans le calcul).
Paramétrer le réseau primaire de chauffage.
Paramétrer le réseau primaire d’ECS.
Il faut également définir les caractéristiques des réseaux intergroupe associés à cette génération :
Etape n°1 : Création de l’objet génération
<number>
Saisir les circulateurs intergroupe.
Les caractéristiques des longueurs et du calorifugeage des réseaux de chauffage et d’ECS dépendent des projets.
Les caractéristiques des réseaux de distribution de chauffage et d’ECS (longueurs, puissances et vitesse du circulateur…) sont détaillées dans le guide pratique RT 2012 (http://www.energies-avenir.fr/page/guide-pratique-rt-2012-77). Ce document ne concerne que le logement.
La distribution en chaufferie n’est pas à renseigner dans la méthode de calcul RT 2012 car elle fait partie du niveau « Génération » : les caractéristiques des circulateurs primaires, les longueurs de canalisation et les ballons tampons ne sont donc pas à saisir.

## Slide 4
Indice 1 : base
Indice 2 : appoint
La chaudière gaz à condensation assure des fonctions de chauffage et d’ECS.
Les informations concernant les rendements, les puissances et les pertes proviennent des données constructeurs.
2
Toutes les caractéristiques de performances des générateurs sont disponibles sur le site du fabricant EDIBATEC et la base de données ATITA (https://techniqueuniclima.com/).
Etape n°2 : Création du générateur « Chaudière gaz à condensation »
<number>

## Slide 5
Il s’agit d’un ballon d’accumulation relié à la chaudière à condensation collective.
Le choix d’une valeur justifiée ou par défaut augmente très faiblement (<1 %) la consommation par rapport à une valeur certifiée.
Constante de refroidissement disponible dans les caractéristiques techniques du système.
Les pertes thermiques du ballon impactent la consommation d'ECS.
L'hystérésis permet de faire la distinction entre les températures de marche et d’arrêt des dispositifs chauffant du ballon.
Elle correspond à une «tolérance» autour de la valeur de consigne du ballon.
1
Etape n°3 : Création du système de stockage «Production stockage»
Dans le cas de plusieurs ballons de stockage de volumes différents, on applique la méthode du « Ballon équivalent » dont les caractéristiques sont:
Vballon équivalent = Σ Vballons
- UAballon équivalent = Σ UAballons
<number>

## Slide 6
6/6
La présence d’un circulateur est requise lorsque le projet comporte une séparation hydraulique entre le réseau situé à l’intérieur du logement et les colonnes montantes (exemple CIC).
Dans l’objet «Emission» ( ) :
on indique la présence du circulateur et la puissance de ce dernier.
Etape n°4 : Création du «Circulateur du réseau de distribution de groupe»
<number>