## Slide 1: Chaudière HYNEA HYBRID DUO GAZ ATLANTIC
PRODUIT
Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 :
ClimaWin de BBS Slama
Version 4.6.1.1 du 07/06/2018
Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3

## Slide 2
Domaine d’application
2/9
La modélisation de ce système est basée sur le Titre V relatif à la prise en compte du «Générateur Hybride» dans la RT 2012 (arrêté du 13 août 2015).
Le titre V s’applique uniquement aux maisons individuelles ou accolées soumises aux exigences de l’arrêté du 26 octobre 2010. Il ne s’applique qu’aux générateurs hybrides associés à des radiateurs à eau chaude et/ou à des planchers chauffants sur vecteur eau.
Il concerne les générateurs hybrides composés de :
  • une PAC électrique A/E de puissance utile nominale inférieure à 5 kW à 7/35 ;
  • une chaudière à condensation ;
  • un système de régulation permettant une commutation entre les deux générateurs en fonction de leurs performances en énergie primaire.
<number>

## Slide 3
Présentation
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte de la chaudière hybride Hynéa Hydrid Duo d’ATLANTIC dans le logiciel d’application de la RT 2012 de ClimaWin. Seule la saisie de la «génération chauffage & ECS» est décrite ; un focus spécifique sur la saisie du circulateur est également réalisé.
La chaudière hybride Hynéa Hybrid Duo est composée des éléments suivants :
L’ensemble du système est décrit dans un objet «génération» ( ). Cet objet contient les éléments suivants :
  • un «générateur» décrivant les caractéristiques de la pompe à chaleur ( ) ;
  • un «générateur» décrivant les caractéristiques de la chaudière gaz à condensation ( ) ;
  • un «système de stockage» décrivant les caractéristiques du ballon de stockage ( ).
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
  • étape 1 : création de l’objet génération «Chaudière hybride Hynéa Hybrid Duo» ;
  • étape 2 : création du générateur «PAC (fonction chauffage)» ;
  • étape 3 : création du générateur «Chaudière gaz à condensation» ;
  • étape 4 : création du système de stockage «Stockage».
3/9
Chaudière à condensation | Chaudière gaz à condensation Hynéa Hybrid duo gaz
Pompe à chaleur électrique | Pac à compression électrique air/eau Inverter Fujitsu
Un système de stockage | Un ballon de stockage de 120L
<number>

## Slide 4
Création de l’objet génération «Chaudière hybride Hynéa Duo»
Avec isolement
Ne concerne que les générateurs ECS instantanés (dans les autres cas, n’intervient pas dans le calcul).
Un emplacement en volume chauffé permet de réduire significativement les consommations.
On sollicite les générateurs par ordre de priorité jusqu’à la limite de leur puissance utile.
<number>

## Slide 5
Création du générateur «PAC» (fonction chauffage)
La température limite amont dépend de la température départ chauffage :
Les paramètres «Limite temp. sources», «Température maximale aval» et «Température minimale amont» caractérisent la régulation sur énergie primaire du produit.
Ce paramètre n’intervient pas dans le système de régulation (Valeurs ﬁgée à 100 °C => cf. titre V).
32.5 °C , 42.5°C
-7 °C , 7°C
Cf. tableau matrice des performances P6
Cf. tableau matrice des puis. absorbées P6
Cf. tableau indicateurs de certif. P6
100.00 °C
…
Valeur déclarée
Mode continu du compresseur ou en cycle
Valeur par défaut
Selon projet
Valeurs certifiées
Attention, bien indiquer « Valeurs certifiées » car ce paramètre a un impact sur les consommations de chauffage.
Valeur issue du titre V RT 2012 ; la totalité des consommations des auxiliaires de génération est regroupée au niveau de la chaudière.
Emetteurs
Température départ
Température minimale amont
35°C
-3,2°C
45°C
55°C
-2,2°C
-1,2°C
<number>
Sur l’une ou l’autre des températures

## Slide 6
Création du générateur «PAC» (fonction chauffage)
Certiﬁcat NF PAC NF 414-664 consultable sur le site www.certita.org.
La valeur «pivot» à fournir systématiquement par l’utilisateur est la valeur pour Température amont (Tam) = 7 °C et Température aval (Tav) = 30/35 °C.
0
0
0
0
0
0
2,81
2,25
0
0
0
0
0
0
0
0
4,25
3,27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,91
1,05
0
0
0
0
0
0
0
0
0,660
0,79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
<number>

## Slide 7
Création du générateur «Chaudière gaz à condensation»
La chaudière gaz à condensation assure une partie des besoins de chauffage (seule ou en complément de la PAC) et la totalité des besoins en ECS.
La puissance électrique de veille à saisir dans la partie chaudière est la puissance de veille du générateur hybride à charge nulle dans son ensemble (PAC + chaudière).
24 kW
7,2 kW
98.25 %
109.3 %
87 W
69,6 W
13,55 W
<number>

## Slide 8
Saisie du système de stockage
Les caractéristiques des systèmes de stockage ECS sont disponibles dans la base de données EDIBATEC ou sur les sites des fabricants.
www.edibatec.org
Attention, les pertes thermiques du ballon impactent fortement la consommation d’ECS.
L’hystérésis correspond à une «tolérance» autour de la valeur de consigne du ballon. Cette valeur peut avoir un impact important sur les consommations d’ECS.
1,819 W/K
<number>

## Slide 9
La saisie du circulateur du réseau de distribution
Dans l’objet «Emission» ( ) : on indique la présence du circulateur et la puissance de ce dernier.
Si présences d’un kit 2 circuits il faut multiplier cette puissance par 2.
Temp. de départ en fct de temp. extérieur
Régulation à débit variable
Vitesse et pression différentielle variables
35 W
<number>
Focus sur la saisie des circulateurs
Ce circulateur représente le système permettant la circulation de l’eau chaude dans le réseau hydraulique de chauffage.
Attention, la documentation technique de certaines chaudières hybrides mentionne la présence de plusieurs circulateurs :
1. Le circulateur de l’unité extérieure
- il est pris en compte dans le COP de la PAC, il ne faut donc pas le considérer dans les auxiliaires de distribution.
2. Le circulateur dédié au fonctionnement interne de la chaudière - il doit être saisi comme faisant partie des auxiliaires électriques de la chaudière (car il ne fonctionne que lorsque la chaudière fonctionne).
3. Le circulateur dédié au réseau de chauffage commun à la PAC et à la chaudière
Ce circulateur est à saisir au niveau du réseau de distribution, la puissance du circulateur à saisir est celle fournie au débit nominal de l’installation.
Notes: <number>