## Slide 1: Chaudière à condensation + CESI optimisé DE DIETRICH
Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 :
ClimaWin de BBS Slama
Version 4.6.1.1 du 07/06/2018
Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3

## Slide 2
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte d’une chaudière à condensation avec un chauffe-eau solaire optimisé du fabricant DE DIETRICH dans le logiciel d’application de la RT 2012 ClimaWin.
La chaudière à condensation + CESI optimisé DE DIETRICH est composée des éléments suivants :
L’ensemble du système est décrit dans un objet «génération» ( ). Cet objet contient les éléments suivants :
  • un «générateur» décrivant les caractéristiques de la chaudière gaz à condensation ( ) ;
  • un «ballon de stockage» décrivant les caractéristiques du ballon de stockage et du système solaire ( ). • une «boucle solaire» décrivant les caractéristiques de la boucle solaire ( ).
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
  • étape 1 : création de l’objet génération «CD + CESI opt» ;
  • étape 2 : création du générateur «Chaudière NANEO 24/28 MI» ;
  • étape 3 : création de l’objet boucle solaire «Dietrisol Pro D 230» ;
  • étape 4 : création du système de stockage «Ballon de stockage BLS 150 N» ;
  • focus : saisie du circulateur du circuit de distribution.
2/7
Chaudière à condensation | Chaudière gaz à condensation NANEO 24/28 MI
Un système de stockage d’ECS | Un ballon de stockage BSL 150 N
Capteurs solaires | 1 capteur Dietrisol Pro D 230
Présentation
<number>

## Slide 3
3/7
Un emplacement en volume chauffé permet de réduire les consommations d’environ 11 % (par rapport à un emplacement hors volume chauffé).
55,0 °C
Etape n°1 : Création de l’objet génération «CD + CESI opt»
<number>

## Slide 4
Les valeurs issues du certiﬁcat CE sont considérées certiﬁées. Comparé à un système «CESI classique», la chaudière doit être plus puissante pour produire de l’ECS instantanée avec un confort sufﬁsant.
La puissance à charge nulle est identique à celle à puissance nominale car cette information n’est pas précisée dans les documentations des fabricants.
23,4 kW
7,7 kW
Ventilateur présent
Valeur certifiée
97.6%
Valeur certifiée
109,2%
Valeur mesurée
35 W
40 W
3 W
25°C
70°C
Générateur sans ballon
Chaudière NANEO 24/28 MI
Chaudière NANEO 24/28 MI
Etape n°2 : Création du générateur «Chaudière à condensation»
Toutes les caractéristiques de performances des générateurs sont disponibles sur le site du fabricant, EDIBATEC et la base de données ATITA (https://techniqueuniclima.com/).
<number>

## Slide 5
2.17 m2
1
Régulation sur la température
Rendement optique certifié
82 %
3,94 W/(m2.K)
0.015 W/(m2.K2)
94.0%
54,9 W
Les caractéristiques de performances des capteurs solaires sont données dans les avis techniques ou les PV Keymark des produits.
CESI capteur Pro D 230
Sans échangeur
Attention à l’orientation des panneaux qui a un fort impact sur la production d’ECS. Une orientation au Nord (cas extrême) augmente la consommation du projet.
L’inclinaison de 45 °est optimale.
Une modiﬁcation de celle-ci peut entrainer une baisse de performance.
De manière générale, la régulation de la boucle solaire s’effectue sur la température en maisons individuelles.
En l’absence de valeurs fournies par le constructeur, les valeurs moyennes suivantes peuvent être utilisées.
La surface des capteurs solaires est plus faible dans un système «CESI optimisé» que dans un système «CESI classique».
Etape n°3 : Création de l’objet boucle solaire «PRO D230»
<number>

## Slide 6
Attention, les pertes thermiques du ballon impactent la consommation d’ECS.
Le volume du ballon est plus faible dans un système «CESI optimisé» que dans un système «CESI classique» aﬁn de limiter les pertes.
Dans le système «CESI optimisé», l’appoint gaz est de type séparé instantané aﬁn de limiter les déperditions. Au contraire, l’appoint est intégré dans un système «CESI classique».
145.0 l
Valeur certifiée
1.3W/K
110° C
Chauffage permanent
50.00%
Zone 1
Ballon BSL 150 N
Ballon BSL 150 N
CESI capteur Pro D 230
Chaudière NANEO 24/28 MI
Etape n°4 : Création du système de stockage «Ballon BSL 150 N»
<number>

## Slide 7
Dans l’objet «Emission» ( ) : on indique la présence du circulateur et la puissance de ce dernier.
Selon projet
0. 0 m3/h
24.0 W
Etape n°5 : La saisie du circulateur du réseau de distribution
<number>