## Slide 1: Chauffe-Eau Thermodynamique hybride DE DIETRICH
PRODUIT
Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 :
Climawin de BBS
Version 4.6.1.1 du 07/06/2018
Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3

## Slide 2
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte d’un chauffe-eau thermodynamique hybride du fabricant De Dietrich dans le logiciel d’application de la RT 2012 Climawin.
Le chauffe-eau thermodynamique hybride De Dietrich est composée des éléments suivants :
L’ensemble du système est décrit dans un objet «génération» ( ) . Cet objet contient les éléments suivants :
Un « générateur » décrivant les caractéristiques de la chaudière gaz à condensation ( ) assurant une fonction de chauffage et d’appoint pour l’ECS.
Un stockage décrivant les caractéristiques du ballon de stockage du CET.
Un « générateur » décrivant les caractéristiques du CET ( ) assurant une fonction de production d’ECS.
Chauffe-eau thermodynamique | KALIKO
Chaudière gaz à condensation | NANEO
Présentation
<number>
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
Etape 1 : Création de l’objet « Génération »
Etape 2 : Création du générateur « Chaudière à condensation (ECS & chauffage) »;
Etape 3 : Création du générateur « CET hybride (ECS seul) » ;
Etape 4 : Création du générateur « CET » .

## Slide 3
Paramétrage classique RT 2012 d’une cascade. Un emplacement en volume chauffé permet de réduire les consommations par rapport à un emplacement hors volume chauffé. À choisir en fonction du projet.
Etape n°1 : Création de l’objet « Génération »
<number>
Notes: <number>

## Slide 4
La référence produit peut être trouver dans la base de données EDIBATEC.
Le choix entre les différentes chaudières NANEO dépend du projet.
Etape n°2 : Création du générateur chaudière gaz à condensation (chauffage & ECS)
<number>
Dans l’outil de saisie des Générateurs, on indique les fonctions de la chaudière.
Les valeurs présentées sont pour le système EMC-M24/28 MI VH 8 et sont arrondies par Climawin. Le système à choisir dépend de chaque projet.
Code couleur dans Climawin:
Rouge: aucune valeur n’a été changé
Gris : une valeur au moins a été changé
23.8 kW
8.0 kW
99.10 %
110.50 %
35 W
40.0 W
3.00 W

## Slide 5
Etape n°3 : Création du générateur CET (ECS seulement)
<number>
Dans l’outil de saisie des Générateurs, on indique les fonctions du CET.
La référence produit peut être trouver dans la base de données EDIBATEC.
Le choix entre les différents CET Kaliko dépend du projet.

## Slide 6
Etape n°3 : Création du générateur CET (ECS seulement)
<number>
Attention
Ici, on indique un système Sans appoint intégré.
Bien renseigner les limites amont (côté source froide) et aval (côté production d’eau chaude) de température du CET.
Les bornes admissibles sont fixées dans la fiche d’application « Saisie des chauffe-eau thermodynamiques à compression électrique et à appoint hydraulique » disponible sur le site rt-batiment.fr à savoir :
maximum 7°C en amont
minimum 30°C en aval
« Chauffage de nuit » possible si les conditions de la fiche d’application « Saisie des chauffe-eau thermodynamiques à compression électrique » (rt-batiment.fr) sont réunies :
Le CET dispose d’un relais Heures Pleines / Heures Creuses pour piloter le fonctionnement de la PAC.
La montée en température du ballon (correspondant à th dans la norme NF EN 16147) est inférieure à 8h.
Sinon, il faut indiquer « chauffage permanent ». La régulation du CET « chauffage de nuit » implique un transfert d’une partie des consommations du CET vers la chaudière d’appoint vu que le CET est restreint dans sa période de fonctionnement.
Les valeurs présentées ici sont celles du Kaliko TWH 200 E.
0.33 kW
3.15
certifié

## Slide 7
Etape n°4 : Création du générateur CET (ECS seulement)
<number>
On saisit les composants chaudières et CET.
0 W