## Slide 1: Chauffe-Eau Thermodynamique hybride CHAFFOTEAUX
PRODUIT
Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 :
U22win de PERRENOUD
Version 5.1.36 du 06/07/2018
Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3

## Slide 2
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte d’un chauffe-eau thermodynamique hybride du fabricant Chaffoteaux dans le logiciel d’application de la RT 2012 U22win.
Le chauffe-eau thermodynamique hybride Chaffoteaux est composée des éléments suivants :
L’ensemble du système est décrit dans les objets « Bâtiment » ( ) et « génération » ( ).
L’objet « Bâtiment » ( ) contient :
les résultats des Cep et Bbio,
la Zone ( )
L’objet « génération » ( ) contient :
Un « générateur » décrivant les caractéristiques de la chaudière gaz à condensation ( ) assurant une fonction de chauffage et d’appoint pour l’ECS.
Un stockage décrivant les caractéristiques du ballon de stockage du CET.
Un « générateur » décrivant les caractéristiques du CET ( ) assurant une fonction de production d’ECS.
Chauffe-eau thermodynamique | AQUANEXT OPTI
Chaudière gaz à condensation | MIRA C GREEN ULTRA
Présentation
<number>
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
Etape 1 : Création de l’objet génération libre « CET hybride»;
Etape 2 : Création du générateur « Chaudière à condensation (fonction chauffage et ECS) » en personnalisation du « nouveau générateur » créé à l’étape 1;
Etape 3 : Création du système de stockage ECS commun « Ballon de stockage » au niveau de la génération « CET hybride » précédemment définie à l’étape 1 (ECS) ;
Etape 4 : Création du générateur « CET (fonction ECS) » au niveau du « stockage ECS commun ».

## Slide 3
Paramétrage classique RT 2012 d’une cascade. Un emplacement en volume chauffé permet de réduire les consommations par rapport à un emplacement hors volume chauffé. À choisir en fonction du projet.
Etape n°1 : Création de l’objet génération « CET hybride »
<number>
Ne concerne que les générateurs d’ECS instantanés (dans les autres cas, n’intervient pas dans le calcul).
Notes: <number>

## Slide 4
Paramétrage classique RT 2012 d’une chaudière gaz à condensation. Ne pas oublier de sélectionner « Chauffage et ECS » afin que la chaudière soit bien en appoint du CET.
Les chiffres sont donnés pour le système MIRA C GREEN 25 et sont à modifier en fonction du produit réel.
Etape n°2 : Création du générateur chaudière gaz à condensation (chauffage & ECS)
<number>
21.5
97.5
0.039
6.45
109.8
33.00
3.00
Chaudière MIRA C GREEN 25
20

## Slide 5
Etape n°3 : Création du stockage (ECS seulement)
<number>
« Base plus appoint séparé instantané » à sélectionner : la chaudière n’est pas directement reliée au stockage mais vient assurer le complément en sortie du ballon.
« Chauffage de nuit » possible si les conditions de la fiche d’application « Saisie des chauffe-eau thermodynamiques à compression électrique » (rt-batiment.fr) sont réunies :
Le CET dispose d’un relais Heures Pleines / Heures Creuses pour piloter le fonctionnement de la PAC.
La montée en température du ballon (correspondant à th dans la norme NF EN 16147) est inférieure à 8h.
Sinon, il faut indiquer « chauffage permanent ». La régulation du CET « chauffage de nuit » implique un transfert d’une partie des consommations du CET vers la chaudière d’appoint vu que le CET est restreint dans sa période de fonctionnement.
Caractéristique déterminée à partir des données issues de la NF EN 16147 via l’outil idCET ou alors directement disponible sur la base de données Edibatec. Impacte la consommation d’ECS.
L'hystérésis correspond à une « tolérance » autour de la valeur de consigne du ballon. Cette valeur importante impacte les consommations d'ECS.
AQUANEXT PLUS 110 OPTI
113.0
Chauffage permanent
1.00
Zone 1

## Slide 6
Etape n°4 : Création du générateur CET (ECS seulement)
<number>
Bien renseigner les limites amont (côté source froide) et aval (côté production d’eau chaude) de température du CET.
Les bornes admissibles sont fixées dans la fiche d’application « Saisie des chauffe-eau thermodynamiques à compression électrique et à appoint hydraulique » disponible sur le site rt-batiment.fr à savoir :
maximum 7°C en amont
minimum 30°C en aval
AQUANEXT PLUS 110 OPTI
1.09
40

## Slide 7
Etape n°4 : Création du générateur CET (ECS seulement)
<number>
Air ambiant de volume non chauffé
0
15°C
0.2
2.83
Certifiée