## Slide 1: Pompe à chaleur à absorption gaz naturel ROBUR GAHP – AR en mode chauffage et refroidissement couplée à une chaudière à condensation en mode ECS et appoint de chauffage
PRODUIT
Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 :
U22win de PERRENOUD
Version 5.1.36 du 06/07/2018
Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3

## Slide 2
Présentation
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte d’une pompe à chaleur à absorption gaz naturel ROBUR GAHP-AR en mode chauffage et refroidissement couplée à une chaudière à condensation en mode ECS et appoint de chauffage dans le logiciel d’application de la RT 2012 U22win de Perrenoud.
Le système modélisé est composé des éléments suivants :
Une pompe à chaleur aérothermique à absorption gaz naturel de type ROBUR GAHP-AR
Une chaudière gaz à condensation
Un ballon de stockage ECS
L’ensemble du système est décrit dans un objet « génération » ( ). Cet objet contient les éléments suivants :
un «générateur» décrivant les caractéristiques de la pompe à chaleur aérothermique à absorption gaz naturel ( )
un «générateur» décrivant les caractéristiques de la chaudière gaz à condensation ( )
un « système de stockage » décrivant les caractéristiques du ballon de stockage ( )
la description de « réseaux intergroupes » ( )
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
étape 1 : création de l’objet génération « Génération Chaud Froid ECS»
étape 2 : création du générateur « PAC à absorption gaz »
étape 3 : création du générateur « Chaudière à condensation »
étape 4 : création du système de stockage « Ballon stockage ECS »
étape 5 : création du réseau de distribution intergroupe « Réseau intergroupe Chauffage Refroidissement ECS »
étape 6 : saisie du système d’émission
étape 7 : saisie du réseau d’eau chaude sanitaire
L’ordre de saisie des différents générateurs de la génération a son importance. La PAC est prioritaire sur la chaudière :
elle doit donc être saisie en premier.

## Slide 3
Étape n° 1 : Création de l’objet génération «Génération Chaud Froid ECS»
Dépend du projet. Sélectionnez :
- Température moyenne des réseaux de distribution si la génération adapte sa température de fonctionnement selon le paramétrage défini au niveau des réseaux de distribution de chauffage (cas des lois d’eau par exemple).
- Fonctionnement à température moyenne constante si la génération fonctionne à température constante tout au long de la période de chauffage (il faut alors saisir cette température).
En général Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution.
Définit l’ordre d’appel des différents générateurs. Générateurs en cascade car présence d’un ballon d’ECS.
Services assurés : Chauffage, Refroidissement et ECS.
Dépend du projet. Permanent si plusieurs générateurs de la génération sont connectés en série.
Dépend du projet. Type de raccordement de la génération aux réseaux de distribution : Avec possibilité d’isolement s’il est possible de condamner un des réseaux de distribution de la génération, Permanent sinon.
La génération contient au moins un générateur hors volume chauffé (la PAC à absorption gaz aérothermique est toujours située à l’extérieur) : la génération est donc située hors volume chauffé, peu importe où se trouve la chaudière.
Dépend du projet. A renseigner en cas de production d’ECS instantanée.

## Slide 4
Étape n° 2 : Création du générateur «PAC à absorption gaz»
Machine air/eau pour une PAC à absorption gaz aérothermique.
Dépend du projet. Sous-onglet : Mode refroidissement
Vous pouvez cochez la case Les données en refroidissement sont différentes du mode chauffage si le type d’émetteur raccordé à la machine pour le mode refroidissement n’est pas le même que pour le mode chauffage OU si les caractéristiques de fonctionnement du brûleur en mode refroidissement sont différentes du mode chauffage.
La PAC à absorption gaz aérothermique ROBUR GAHP-AR fonctionne en mode tout ou rien.
Caractéristiques de la machine (voir la documentation constructeur).
Remarque : Bien choisir Limite sur l’une ou l’autre des températures de source.

## Slide 5
Étape n° 2 (suite) : Création du générateur «PAC à absorption gaz
Pour lancer le calcul, le logiciel a besoin des caractéristiques d’au moins un point : le point pivot. Si le constructeur fournit plus de points de fonctionnement dans sa documentation, les champs sont à compléter pour chacun d’entre eux.
Les renseignements saisis dans ces deux captures d’écran sont issus de la documentation constructeur de la ROBUR GAHP-AR (les valeurs ne sont pas encore certifiées pour cette machine).
Les machines aérothermiques ne sont jamais gainées.

## Slide 6
Étape n° 2 (suite) : Création du générateur «PAC à absorption gaz»
Les renseignements saisis dans cette capture d’écran sont directement issus du constructeur de la ROBUR GAHP-AR (les valeurs ne sont pas encore certifiées pour cette machine).

## Slide 7
Étape n° 3 : Création du générateur «Chaudière à condensation»
Paramètres dépendants du projet.
Paramètres dépendants du projet, à définir à chaque étude.
Remarque : Les renseignements saisis dans cette capture d’écran sont issus du site Atita (www.rt2012-chauffage.com) et correspondent à la chaudière à condensation Idra Eco Condens Micro d’Atlantic.

## Slide 8
Étape n° 4 : Création du système de stockage «Ballon Stockage ECS»
Paramètres dépendants du projet, à définir à chaque étude.
Choisir Ballon de stockage sans solaire ni appoint.
Dépend du projet. Le ballon de stockage commun ne sera généralement utilisé que pour l’ECS.

## Slide 9
Étape n° 5 : Création du réseau de distribution intergroupe « Réseau intergroupe Chauffage Refroidissement ECS »
En fonction du projet. Valeurs à redéterminer à chaque étude.
Les caractéristiques des réseaux de distribution de chauffage et de refroidissement sont détaillées dans le guide pratique RT2012 intitulé Saisie et optimisation des réseaux de distribution de chauffage et d’eau chaude sanitaire en résidentiel, Energies et avenir, disponible en téléchargement sur le site énergies et avenir : www.energies-avenir.fr
D’après ce même document :
« Les réseaux de chauffage […] sont découpés en deux niveaux de distribution dans la RT 2012 :
- Le niveau “Intergroupe” qui comprend les réseaux collectifs de distribution de chauffage […] depuis la chaufferie jusqu’aux logements. […] Il est principalement constitué du réseau horizontal d’alimentation des colonnes montantes et des colonnes verticales elles-mêmes.
- Le niveau “Groupe” qui regroupe les réseaux de chauffage […] situés à l’intérieur des logements, depuis les colonnes montantes. »
En règle générale, le réseau de froid est le même que le réseau de chaud. Si tel est le cas pour votre projet, complétez les valeurs de cet onglet de la même façon que le précédent.

## Slide 10
Étape n° 5 (suite) : Création du réseau de distribution intergroupe « Réseau intergroupe Chauffage Refroidissement ECS »
Paramètres dépendants du projet, à définir à chaque étude.

## Slide 11
Étape n° 6 : Saisie du système d’émission
Etape 1 : Effectuez un clic gauche sur la zone dans laquelle le système d’émission doit être créée. Dans le champ Refroidissement, sélectionnez Zone partiellement refroidie ou Zone totalement refroidie (en fonction du projet).
Remarque : Le champ Programmation refroidissement apparaît: il s’agit du type de programmation de la relance pour le refroidissement, s’appliquant à tous les systèmes reliés aux groupes refroidis via des émetteurs. Ce paramètre joue sur la durée de la relance pour le refroidissement. Renseignez-le en fonction de votre projet.
Etape 2 : Effectuez ensuite un clic gauche sur le groupe dans lequel vous souhaitez déclarer le système d’émission en chauffage et en refroidissement. Renseignez alors le champ Refroidissement par Avec système de refroidissement.

## Slide 12
Étape n° 6 (suite) : Saisie du système d’émission
Type d’émetteur : Chauffage et refroidissement.
Dépend du projet. Valeurs à déterminer à chaque étude.
Les autres paramètres dépendent du projet et sont donc à déterminer à chaque étude.
Choisir Gaz pour des générateurs gaz.
Lier l’émetteur à la génération où se trouvent la pompe à chaleur à absorption gaz et la chaudière gaz.

## Slide 13
Étape n° 6 (suite) : Saisie du système d’émission
Les autres paramètres dépendent du projet et sont donc à déterminer à chaque étude.
Choisir le réseau intergroupe de la génération où se trouvent la pompe à chaleur à absorption gaz et la chaudière gaz.
Cette température doit être inférieure à la température de sortie maximale que peut générer la génération Génération Chaud Froid ECS.
La saisie du circulateur du réseau de chauffage (s’il y en a un) est détaillée dans le guide d’Energies et avenir (voir étape 5).
Choisir Gaz pour des générateurs gaz.
Lier l’émetteur à la génération où se trouvent la pompe à chaleur à absorption gaz.
Les autres paramètres dépendent du projet et sont donc à déterminer à chaque étude.

## Slide 14
Étape n° 6 (suite) : Saisie du système d’émission
Les autres paramètres dépendent du projet et sont donc à déterminer à chaque étude.
Choisir le réseau intergroupe de la génération où se trouvent la pompe à chaleur à absorption gaz.
Cette température doit être supérieure à la température de sortie minimale que peut générer la génération Génération Chaud Froid ECS.
La saisie du circulateur du réseau de refroidissement (s’il y en a un) est détaillée dans le guide d’Energies et avenir (voir étape 5).

## Slide 15
Étape n° 7 : Saisie du réseau d’eau chaude sanitaire
La production d’ECS est liée au chauffage par l’intermédiaire de la chaudière à condensation.
La production d’ECS est une production collective.
Lier le réseau d’ECS à la génération où se trouvent la pompe à chaleur à absorption gaz et la chaudière gaz.
Paramètres dépendants du projet, à définir à chaque étude.
Choisir le réseau intergroupe où se trouvent la pompe à chaleur à absorption gaz et la chaudière gaz.