## Slide 1: Pompe à chaleur à absorption gaz naturel ROBUR GAHP – GS HT en mode chauffage et ECS couplée à une chaudière d’appoint
Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 :
U22win de PERRENOUD
Version 5.1.36 du 06/07/2018
Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3

## Slide 2
Présentation
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte d’une pompe à chaleur géothermique à absorption gaz naturel ROBUR GAHP-GS HT en mode chauffage et ECS couplée à une chaudière d’appoint dans le logiciel d’application de la RT 2012 U22win de Perrenoud.
Le système modélisé est composé des éléments suivants :
une pompe à chaleur géothermique à absorption gaz naturel de type ROBUR GAHP-GS HT
une chaudière gaz à condensation
un ballon de stockage ECS
L’ensemble du système est décrit dans un objet « génération » ( ). Cet objet contient les éléments suivants :
un « système commun de stockage » décrivant les caractéristiques du ballon de stockage ( )
un «générateur» décrivant les caractéristiques de la pompe à chaleur géothermique à absorption gaz naturel ( )
un «générateur» décrivant les caractéristiques de la chaudière gaz à condensation ( )
la description de « réseaux intergroupes » ( )
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
L’ordre de saisie des différents générateurs de la génération a son importance! La PAC est prioritaire sur la chaudière :
elle doit donc être saisie avant.
PAC en mode Chauffage et ECS Etape 1 : création de l’objet génération Etape 2 : création du système de stockage d’ECS commun « Ballon stockage ECS commun » Etape 3 : création du générateur « PAC géothermique à absorption gaz » Etape 4 : création du générateur « Chaudière à condensation » Etape 5 : création du réseau de distribution intergroupe « Réseau intergroupe Chauffage et ECS » Etape 6 : saisie du système d’émission Etape 7 : saisie du réseau d’eau chaude sanitaire | PAC en mode Chauffage uniquement Etape 1 : création de l’objet génération Ne pas suivre l’étape 2 Etape 3 : création du générateur « PAC géothermique à absorption gaz » Etape 4 : création du générateur « Chaudière à condensation » Etape 5 : création du réseau de distribution intergroupe « Réseau intergroupe Chauffage et ECS » Etape 6 : saisie du système d’émission Etape 7 : saisie du réseau d’eau chaude sanitaire

## Slide 3
Etape 1 : Création de l’objet génération «Chauffage et ECS»
Dépend du projet. Sélectionnez :
- Température moyenne des réseaux de distribution si la génération adapte sa température de fonctionnement selon le paramétrage défini au niveau des réseaux de distribution de chauffage (cas des lois d’eau par exemple).
- Fonctionnement à température moyenne constante si la génération fonctionne à température constante tout au long de la période de chauffage (il faut alors saisir cette température).
En général Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution.
Définit l’ordre d’appel des différents générateurs. Dépend du projet, Générateurs en cascade si il y a la présence d’un ballon d’ECS.
Services assurés : Chauffage et ECS
Dépend du projet. Permanent si plusieurs générateurs de la génération sont connectés en série.
Dépend du projet. Type de raccordement de la génération aux réseaux de distribution : Avec possibilité d’isolement si la génération est capable de gérer indépendamment les différents réseaux partant de la chaufferie, Permanent sinon.
Dépend du projet. Une PAC géothermique à absorption gaz peut être située à l’intérieur ou à l’extérieur. Dans notre cas, elle sera située en chaufferie, donc hors volume chauffé et avec la saisie d’un coefficient b.
Dépend du projet. A renseigner en cas de production d’ECS instantanée.

## Slide 4
Etape 2 : Création du système de stockage «Ballon Stockage ECS commun »
Paramètres dépendants du projet, à définir à chaque étude en fonction du dimensionnement réalisé.
Dépend du projet. Choisir Base plus appoint séparé instantané si présence d’une chaudière (la PAC sera alors la base et la chaudière fera office d’appoint).
Pour la saisie d’une PAC en chauffage seul ne pas prendre en compte cette étape, passer à l’étape suivante.

## Slide 5
Etape 3 : Création du générateur «PAC géothermique à absorption gaz»
Machine eau glycolée / eau haute température pour la ROBUR GAHP-GS HT.
Fonctionnement en mode continu du compresseur ou en cycle marche arrêt. « La GAHP-GS/WS est une pompe à chaleur à condensation et modulaire : la puissance thermique varie de 100 à 50% pour s’adapter aux modifications de la charge » (d’après la documentation constructeur).
Caractéristiques de la machine (voir la documentation constructeur).
Remarque : Bien choisir Limite sur l’une ou l’autre des températures de source !
Valeur par défaut de la méthode Th-BCE (d’après la paragraphe 10.22.3.6.4.1 Valeurs déclarées et par défaut), validée par le constructeur pour la modélisation de la GAHP-GS.
Choisir Chauffage seul ou Chauffage et ECS selon le mode de fonctionnement de la PAC.

## Slide 6
Etape 3 (Suite) : Création du générateur «PAC à absorption gaz»
Différence entre les températures de sortie et d’entrée d’eau chaude (voir la documentation constructeur).
Le type de Dépend du projet. Source amont de l’énergie renouvelable du système, ici par captage de l’énergie du sol.
-2,5°C
Cet onglet n’apparait pas lorsque la PAC est en chauffage seul.

## Slide 7
Etape 3 (suite) : Création du générateur «PAC à absorption gaz»
En fonction du projet. Valeurs à déterminer à chaque étude.
Remarque 1 : La résistance thermique équivalente entre le fluide et l’interface avec le sol naturel se situe en général entre 0.01 et 0.15 (K.m)/W, en fonction de la nature du sol et du coulis de scellement.
Remarque 2 : Le mois où la température de captage est la plus basse peut également être considéré comme le mois durant lequel la température « du sol » est la plus faible.

## Slide 8
Etape 4 : Création du générateur «Chaudière à condensation»
Paramètres dépendants du projet.
Paramètres dépendants du projet, à définir à chaque étude.
Remarque : Les renseignements saisis dans cette capture d’écran sont issus du site Atita (techniqueuniclima.com) et correspondent à la chaudière à condensation Idra Eco Condens Micro d’Atlantic.
Le générateur est le Générateur d’appoint du ballon de stockage (la base étant assurée par la PAC lorsque celle-ci produit de l’ECS).
Lorsque la PAC fonctionne en chauffage seul, il ne faut pas oublier de lui associer un ballon de stockage si présent sur le projet.
Dépend du projet. Nombre de chaudières de l’assemblage « ballon + générateurs ».

## Slide 9
Etape 5 : Création du réseau de distribution intergroupe « Réseau intergroupe Chauffage et ECS »
En fonction du projet. Valeurs à redéterminer à chaque étude.
Les caractéristiques des réseaux de distribution de chauffage et d’eau chaude sanitaire sont détaillées dans le guide pratique RT2012 intitulé Saisie et optimisation des réseaux de distribution de chauffage et d’eau chaude sanitaire en résidentiel, Energies et avenir, disponible en téléchargement sur le site énergies et avenir : www.energies-avenir.fr
D’après ce même document :
« Les réseaux de chauffage et d’ECS sont découpés en deux niveaux de distribution dans la RT 2012 :
- Le niveau “Intergroupe” qui comprend les réseaux collectifs de distribution de chauffage et d’ECS depuis la chaufferie jusqu’aux logements. Pour le chauffage, il est principalement constitué du réseau horizontal d’alimentation des colonnes montantes et des colonnes verticales elles-mêmes.
Le niveau “Groupe” qui regroupe les réseaux de chauffage et d’ECS situés à l’intérieur des logements, depuis les colonnes montantes. »

## Slide 10
Etape 6 : Saisie du système d’émission
Dépend du projet. Valeurs à déterminer à chaque étude.
Les autres paramètres dépendent du projet et sont donc à déterminer à chaque étude.
Type d’émetteur : Chauffage seul
Choisir Gaz pour des générateurs gaz.
Lier l’émetteur à la génération où se trouvent la pompe à chaleur à absorption gaz et la chaudière gaz.
Choisir le réseau intergroupe de la génération où se trouvent la pompe à chaleur à absorption gaz et la chaudière gaz.
Cette température doit être inférieure à la température de sortie maximale que peut générer la génération Chauffage et ECS.
La saisie du circulateur du réseau de chauffage est détaillée dans le guide d’Energies et avenir (voir étape 5).
Les autres paramètres dépendent du projet et sont donc à déterminer à chaque étude.

## Slide 11
Etape 7 : Saisie du réseau d’eau chaude sanitaire
Paramètres dépendants du projet, à définir à chaque étude.
Lier l’émetteur à la génération où se trouvent la pompe à chaleur à absorption gaz et la chaudière gaz.
La production d’ECS est une production collective.
Lier le réseau d’ECS à la génération où se trouvent la pompe à chaleur à absorption gaz et la chaudière gaz .
Choisir le réseau intergroupe de la génération où se trouvent la pompe à chaleur à absorption gaz et la chaudière gaz.