## Slide 1: Chaudière HYNEA HYBRID DUO GAZ ATLANTIC
Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 :
U22win de PERRENOUD
Version 5.1.36 du 06/07/2018
Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3
PRODUIT

## Slide 2
Domaine d’application
La modélisation de ce système est basée sur le Titre V relatif à la prise en compte du «Générateur Hybride» dans la RT 2012 (arrêté du 13 août 2015).
Le titre V s’applique uniquement aux maisons individuelles ou accolées soumises aux exigences de l’arrêté du 26 octobre 2010. Il ne s’applique qu’aux générateurs hybrides associés à des radiateurs à eau chaude et/ou à des planchers chauffants sur vecteur eau.
Il concerne les générateurs hybrides composés de :
  • une PAC électrique A/E de puissance utile nominale inférieure à 5 kW à 7/35 ;
  • une chaudière à condensation ;
  • un système de régulation permettant une commutation entre les deux générateurs en fonction de leurs performances en énergie primaire.
<number>

## Slide 3
Présentation
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte de la chaudière hybride Hynéa Hybrid Duo d’ATLANTIC dans le logiciel d’application de la RT 2012 U22win. Seule la saisie de la «génération chauffage & ECS» est décrite ; un focus spécifique sur la saisie du circulateur est également réalisé.
La chaudière hybride Hynéa Hybrid Duo est composée des éléments suivants :
L’ensemble du système est décrit dans un objet «génération» ( ). Cet objet contient les éléments suivants :
  • un «générateur» décrivant les caractéristiques de la pompe à chaleur ( ) ;
  • un «générateur» décrivant les caractéristiques de la chaudière gaz à condensation ( ) ;
  • un «système de stockage» décrivant les caractéristiques du ballon de stockage ( ).
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
  • étape 1 : création de l’objet génération «Chaudière hybride Hynéa Duo» ;
  • étape 2 : création du générateur «PAC (fonction chauffage)» ;
  • étape 3 : création du générateur «Chaudière gaz à condensation» ;
  • étape 4 : création du système de stockage «Stockage»;
  • focus : saisie de la régulation et du circulateur de la partie « émission »
Chaudière à condensation | Chaudière gaz à condensation Hynéa Hybrid duo gaz
Pompe à chaleur électrique | Pac à compression électrique air/eau Inverter Fujistsu
Un système de stockage | Un ballon de stockage
<number>

## Slide 4
Création de l’objet génération «Chaudière hybride Hynéa Duo»
Ne concerne que les générateurs ECS instantanés (sans influence sur les résultats de l’étude avec la solution chaudière hybride Hynéa)
Selon projet
Selon projet
Avec isolement
Un emplacement en volume chauffé permet de réduire significativement les consommations.
On sollicite les générateurs par ordre de priorité jusqu’à la limite de leur puissance utile.
Centralisée mixte (Chauffage et ECS)
55
<number>

## Slide 5
La température limite amont dépend de la température départ chauffage :
100
Les paramètres relatifs à la température (3 dernières lignes) caractérisent la régulation sur énergie primaire du produit.
Valeur issue du titre V RT 2012 ; la totalité des consommations des auxiliaires de génération est regroupée au niveau de la chaudière.
Les puissances de la PAC connues sont les puissances absorbées. Il est possible de renseigner les puissances fournies en sachant que Pfou = COP x Pabs.
Pac air / eau
Fonctionnement en mode continu du compresseur ou en cycle marche arrêt du
Valeurs par défaut
Valeur certifiée
0
Les puissances absorbées
Limite sur l’une ou l’autre des températures de source
55
Selon projet
Emetteurs
Température départ
Température minimale amont
35°C
-3,2°C
45°C
55°C
-2,2°C
-1,2°C
Attention, bien indiquer « Valeurs certifiées » car ce paramètre a un impact sur les consommations de chauffage.
<number>
Création du générateur «PAC» (fonction chauffage)

## Slide 6
Création du générateur «PAC» (fonction chauffage)
Certiﬁcat NF PAC NF 414-664 consultable sur le site www.certita.org.
La valeur «pivot» à fournir systématiquement par l’utilisateur est la valeur pour Température amont (Tam) = 7 °C et Température aval (Tav) = 30/35 °C.
Attention, bien indiquer «Certiﬁée»dans le tableau car ce paramètre a des conséquences sur les consommations.
Case à décocher (l’appoint est assuré par la chaudière à condensation).
<number>

## Slide 7
Création du générateur «Chaudière gaz à condensation»
La puissance électrique de veille à saisir dans la partie chaudière est la puissance de veille du générateur hybride à charge nulle dans son ensemble (PAC + chaudière).
La chaudière à condensation assure une partie des besoins de chauffage (seule ou en complément de la PAC) et la totalité des besoins en ECS.
24
98.25
0.087
7,2
109.3
1
Valeur certifiée
Valeur certifiée
69.6
13.55
25 °C
<number>

## Slide 8
Saisie du système de stockage
Attention, les pertes thermiques du ballon impactent fortement la consommation d’ECS.
Les caractéristiques des systèmes de stockage ECS sont disponibles dans la base de données EDIBATEC ou sur les sites des fabricants.
www.edibatec.org
L’hystérésis correspond à une «tolérance» autour de la valeur de consigne du ballon. Cette valeur peut avoir un impact important sur les consommations d’ECS.
<number>

## Slide 9
La saisie de la régulation et du circulateur de la partie « Emission »
Selon projet
À débit variable
Temp. de départ en fonction de temp. ext
Selon projet
Selon projet
Selon projet
Selon projet
Pas de réseau collectif
Selon projet
Chauffage seul
Valeur calculée par le logiciel
35
Vitesse variable et pression différentielle variable
Selon projet
Si présences d’un kit 2 circuits il faut multiplier cette puissance par 2.
<number>
Focus sur la saisie des circulateurs
Ce circulateur représente le système permettant la circulation de l’eau chaude dans le réseau hydraulique de chauffage.
Attention, la documentation technique de certaines chaudières hybrides mentionne la présence de plusieurs circulateurs :
1. Le circulateur de l’unité extérieure
- il est pris en compte dans le COP de la PAC, il ne faut donc pas le considérer dans les auxiliaires de distribution.
2. Le circulateur dédié au fonctionnement interne de la chaudière - il doit être saisi comme faisant partie des auxiliaires électriques de la chaudière (car il ne fonctionne que lorsque la chaudière fonctionne).
3. Le circulateur dédié au réseau de chauffage commun à la PAC et à la chaudière
Ce circulateur est à saisir au niveau du réseau de distribution, la puissance du circulateur à saisir est celle fournie au débit nominal de l’installation.