## Slide 1: Micro/mini cogénération à appoint séparé
SOLUTION
Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 :
U22win de PERRENOUD
Version 5.1.36 du 06/07/2018
Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3

## Slide 2
Cette fiche d’aide à la saisie présente la saisie d’une micro-cogénération (Pe < 36 kW) ou d’une mini cogénération (36 kW < Pe < 215 kW) gaz naturel à appoint séparé (moteur à combustion interne) assurant des fonctions de chauffage et d’ECS pour les logements collectifs dans le logiciel d’application de la RT 2012 U22win.
Une micro/mini cogénération à appoint séparé assurant des fonctions de chauffage et d’ECS est généralement associée à :
  • Une chaudière à condensation assurant l’appoint en chauffage et ECS
  • Un ballon de stockage ECS.
L’ensemble du système (micro/mini cogénération + chaudière à condensation + ballon de stockage ECS) est décrit dans un objet «génération» ( ). Cet objet contient les éléments suivants :
  • Un «générateur» décrivant les caractéristiques de la micro/mini cogénération ( )
  • Un «générateur» décrivant les caractéristiques de la chaudière à condensation ( )
  • Un «système de stockage» décrivant les caractéristiques du ballon de stockage ECS ( )
  • La description du «réseau intergroupe» ( )
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
  • étape 1 : création de l’objet génération «Génération»
  • étape 2 : création du système de stockage «Production Stockage ECS»
  • étape 3 : création du générateur «Micro-cogénération»
  • étape 4 : création du générateur d’appoint «Chaudière gaz à condensation»
  • étape 5 : création du réseau de distribution intergroupe «Chauffage + ECS»
  • étape 6 : création du «Circulateur du réseau de distribution du groupe»
3/10
Coefficient Bbio = 31.3 /BbioMax = 72.0
Coefficient Cep = 087.7 / CepMax = 069.0
Bâtiment: R+4 Logement Collectif
=Génération
Stockage
Micro-cogénération
Chaudière gaz à condensation
<number>
Présentation

## Slide 3
4/10
Dans le cas de plusieurs réseaux hydrauliques séparés, deux types de raccord sont pris en compte selon la possibilité de condamner un des réseaux de distribution de la génération (raccordement avec isolement) ou non (raccordement permanent).
Type de raccordement de la génération aux réseaux de distribution : Avec possibilité d’isolement si la génération est capable de gérer indépendamment les différents réseaux partant de la chaufferie, Permanent sinon.
Un emplacement en volume chauffé permet de réduire les consommations par rapport à un emplacement hors volume chauffé.
En fonction du projet : à relier avec l’espace tampon dans lequel se trouve la chaufferie.
Un emplacement en volume chauffé permet de réduire les consommations par rapport à un emplacement hors volume chauffé.
Etape n°1 : création de l’objet « Génération »
<number>
En RT 2012, les cogénération à micro-accumulation sont considérées comme production d’ECS instantané.

## Slide 4
Le ballon tampon des chaudières à micro-accumulation n’est pas à saisir. Dans ce cas, en RT2012, on ne saisit pas de ballon de stockage.
L'hystérésis permet de faire la distinction entre les températures de marche et d’arrêt des dispositifs chauffant du ballon.
Elle correspond à une «tolérance» autour de la valeur de consigne du ballon.
Constante de refroidissement disponible dans les caractéristiques techniques du système.
Etape n°2 : Création du système de stockage «Production Stockage ECS»
<number>

## Slide 5
6/10
Attention, les pertes à l’arrêt sont exprimées en kW.
La micro-cogénération assure généralement la base des fonctions de chauffage et d’ECS.
Dans les données constructeur, on trouve les valeurs de rendements électrique et totaux. Le rendement à saisir ici est le rendement thermique: Rendement thermique = rendement total - rendement électrique.
Attention: vérifier le type de certification des rendements du générateur.
Les puissances des auxiliaires sont intégrées au rendement de production électrique, elles sont donc prises égales à 0.
Etape n°3 : Création du générateur «Micro-cogénération»
<number>
Toutes les caractéristiques de performances des générateurs sont disponibles sur le site du fabricant EDIBATEC et la base de données ATITA (https://techniqueuniclima.com/).

## Slide 6
7/10
Cette partie concerne la saisie des caractéristiques de la partie électrique de la micro/mini cogénération.
Etape n°3 : Création du générateur «Micro-cogénération»
<number>

## Slide 7
Etape n°4 : Création du générateur d’appoint «Chaudière gaz à condensation»
La chaudière gaz à condensation assure généralement des fonctions de chauffage et d’ECS d’appoint.
Attention, les pertes à l’arrêt sont exprimées en kW.
Les informations des rendements, de puissances et des pertes proviennent des données constructeurs.
Toutes les caractéristiques de performances des générateurs sont disponibles sur le site du fabricant EDIBATEC et la base de données ATITA (https://techniqueuniclima.com/).
<number>

## Slide 8
Les caractéristiques des réseaux de distribution de chauffage et d’ECS (longueurs, puissances et vitesse du circulateur) sont détaillées dans le guide pratique RT 2012 (http://www.energies-avenir.fr/page/guide-pratique-rt-2012-77). Ce document ne concerne que le logement.
9/10
La distribution en chaufferie n’est pas à renseigner dans la méthode de calcul RT 2012 car elle fait partie de la Génération : caractéristiques des circulateurs primaires, les longueurs de canalisation et les ballons tampons ne sont donc pas à saisir.
Les caractéristiques des longueurs et du calorifugeage des réseaux intergroupes de chauffage et d’ECS dépendent des projets.
Etape n°5 : Création du réseau de distribution intergroupe «Chauffage + ECS»
<number>

## Slide 9
10/10
Dans l’objet «Emission» ( ) : => Onglet «Réseau Chaud» :
on indique la présence du circulateur et la puissance de ce dernier.
La présence d’un circulateur est requise lorsque le projet comporte une séparation hydraulique entre le réseau situé à l’intérieur du logement et les colonnes montantes (exemple CIC).
Etape n°6 : Création du «Circulateur du réseau de distribution de groupe»
<number>