## Slide 1: Chaudière à condensation individuelle à micro-accumulation
SOLUTION
Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 :
U22win de PERRENOUD
Version 5.1.36 du 06/07/2018
Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3

## Slide 2
Présentation
La procédure suivante décrit la saisie et la prise en compte de chaudières gaz à condensation individuelles dans le logiciel d’application de la RT 2012 U22win.
L’ensemble du système est décrit dans un objet «génération» ( ). Cet objet contient les éléments suivants :
  • un «générateur» décrivant les caractéristiques de la chaudière à condensation ( ),
  • la description de «réseaux intergroupes» ( ).
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
  • étape 1 : création de l’objet génération «Génération»
  • étape 2 : création du générateur «Chaudière gaz à condensation»
  • étape 3 : création du «Circulateur du réseau de distribution de groupe»
Coefficient Bbio = 28,2 / BbioMax = 72,0
Coefficient Cep = 1 990,7 / CepMax = 069,0
Bâtiment: R+4 Logement Collectif
Chaudières individuelles
<number>

## Slide 3
Un emplacement en volume chauffé permet de réduire les pertes et les consommations de chauffage. La chaudière individuelle est généralement située dans le volume habitable de l’appartement.
En fonction du projet : à relier avec l’espace tampon dans lequel se trouve les chaudières.
Indiquer «Générateurs en cascade» si présence d’un ballon ECS, dans le cas contraire «sans priorité».
Etape n°1 : création de l’objet génération « Génération »
<number>
En RT 2012, les chaudières à micro-accumulation sont considérées comme production d’ECS instantané.

## Slide 4
Attention, les pertes à l’arrêt sont exprimées en kW.
Indiquer le nombre de générateurs du projet.
4/5
Toutes les caractéristiques de performances des générateurs sont disponibles sur le site du fabricant EDIBATEC et la base de données ATITA (https://techniqueuniclima.com/).
Etape n°2 : Création du générateur «Chaudière gaz à condensation»
<number>

## Slide 5
Les caractéristiques des réseaux de distribution de chauffage et d’ECS (longueurs, puissances et vitesse du circulateur) sont détaillées dans le guide pratique RT 2012 (http://www.energies-avenir.fr/page/guide-pratique-rt-2012-77). Ce document ne concerne que le logement.
Dans l’objet «Emission» ( ) :
=> Onglet «Réseau Chaud» :
on indique la présence du circulateur et la puissance de ce dernier.
Ce circulateur est généralement intégré à la chaudière. La puissance à renseigner correspond à la somme des puissances des circulateurs des chaudières individuelles du bâtiment.
Quand le circulateur est à multivitesse réglable manuellement, la puissance du circulateur à retenir dans le calcul est la moyenne des puissances des différentes vitesses.
Pour des circulateurs à vitesse variable, la puissance du circulateur est la moyenne entre la puissance maximale et la puissance minimale.
Une vitesse constante du circulateur de distribution peut entraîner une augmentation de la consommation d’environ 10 % par rapport à une vitesse variable.
Etape n°3 : Création du «Circulateur du réseau de distribution de groupe»
<number>