## Calculs
Dimensionnement installations de production d'ECS
Systèmes avec échangeur externe et ballon de stockage ECS
mis à jour le 19/04/2019
Configurations étudiées
Solution 1 | Echangeur + ballon + circulation permanente + bouclage en bas de ballon
Solution 2 | Echangeur + ballon + circulation permanente + bouclage entre 1/3 supérieur et milieu ballon
Solution 3 | Echangeur + ballon + circulation on/off + bouclage en bas de ballon
Solution 4 | Echangeur + ballon + circulation on/off + bouclage entre 1/3 supérieur et milieu ballon
Solution 5 | Ballon échangeur avec haut de l'échangeur à 80% de la taille du ballon, sonde de T à 60% de la hauteur de l'échangeur et bouclage arrivant au niveau du serpentin
Solution 6 | Ballon échangeur avec haut de l'échangeur à xx% de la taille du ballon (compris entre 15% et 40%), sonde de T à 60% de la hauteur de l'échangeur et bouclage arrivant au dessus du serpentin
Hypothèses
27 | Nombre de logements standard
3.4 | Pboucle : pertes thermiques du bouclage en kW
600 | Qboucle : débit de bouclage en litres/h
30% | Pour ballon échangeur, position du haut de l'échangeur en fonction de la taille ballon de 15 à 40%
Résultats
314.8671 | V10min : volume de pointe 10 minutes en litres
948.3796 | V1 : volume minimum pour autoriser l'arrêt du circulateur
Données du graphique
Volume stockage ECS | Solution 1 | Solution 2 | Solution 3 | Solution 4 | Solution 5 | Solution 6
0
100
200
300 | 64.2813 |  | #N/A |  | 80.0885 | 90.4528
400 | 59.583 |  | #N/A |  | 71.0744 | 80.979
500 | 56.2636 | 47.185 | #N/A | #N/A | 64.8913 | 74.4805
600 | 53.7452 | 45.2217 | #N/A | #N/A | 60.3085 | 69.664
700 | 51.7428 | 43.7184 | #N/A | #N/A | 56.7347 | 65.9079
800 | 50.0971 | 42.5282 | #N/A | #N/A | 53.8456 | 62.8715
900 | 48.7105 | 41.5624 | #N/A | #N/A | 51.4465 | 60.3501
1000 | 47.5197 | 40.7636 | 49.2692 | 41.9472 | 49.4124 | 58.2123
1100 | 46.4813 | 40.093 | 48.1118 | 41.157 | 47.6589 | 56.3693
1200 | 45.5642 | 39.5231 | 47.0917 | 40.4841 | 46.1267 | 54.7589
1300 | 44.746 | 39.0341 | 46.1829 | 39.9052 | 44.7725 | 53.3357
1400 | 44.0095 | 38.6111 | 45.3662 | 39.403 | 43.5643 | 52.0659
1500 | 43.3414 | 38.2426 | 44.6265 | 38.9643 | 42.4775 | 50.9237
1600 | 42.7316 | 37.92 | 43.9521 | 38.5788 | 41.4929 | 49.8889
1700 | 42.1717 | 37.636 | 43.3337 | 38.2385 | 40.5954 | 48.9456
1800 | 41.655 | 37.3852 | 42.7637 | 37.9366 | 39.7728 | 48.081
1900 | 41.176 | 37.1629 | 42.236 | 37.668 | 39.0152 | 47.2848
2000 | 40.7303 | 36.9654 | 41.7454 | 37.4283 | 38.3144 | 46.5483
2100 | 40.3141 | 36.7896 | 41.2876 | 37.2138 | 37.6637 | 45.8643
2200 | 39.924 | 36.6328 | 40.8591 | 37.0215 | 37.0572 | 45.2269
2300 | 39.5574 | 36.4928 | 40.4567 | 36.8489 | 36.4902 | 44.631
2400 | 39.212 | 36.3678 | 40.0779 | 36.6937 | 35.9586 | 44.0723
2500 | 38.8856 | 36.2562 | 39.7203 | 36.5541 | 35.4588 | 43.547
2600 | 38.5766 | 36.1565 | 39.382 | 36.4285 | 34.9877 | 43.0519
2700 | 38.2835 | 36.0676 | 39.0612 | 36.3155 | 34.5427 | 42.5842
2800 | 38.0047 | 35.9884 | 38.7565 | 36.2138 | 34.1215 | 42.1415
2900 | 37.7393 | 35.918 | 38.4665 | 36.1225 | 33.7219 | 41.7215
3000 | 37.486 | 35.8555 | 38.1901 | 36.0405 | 33.3422 | 41.3225
3100 | 37.2441 | 35.8004 | 37.9261 | 35.967 | 32.9809 | 40.9427
3200 | 37.0125 | 35.7519 | 37.6736 | 35.9013 | 32.6363 | 40.5806
3300 | 36.7906 | 35.7094 | 37.4319 | 35.8428 | 32.3074 | 40.2348
3400 | 36.5777 | 35.6725 | 37.2001 | 35.7908 | 31.9928 | 39.9043
3500 | 36.3732 | 35.6408 | 36.9775 | 35.7449 | 31.6917 | 39.5878
3600 | 36.1765 | 35.6137 | 36.7636 | 35.7045 | 31.4031 | 39.2844
3700 | 35.9872 | 35.591 | 36.5577 | 35.6693 | 31.126 | 38.9933
3800 | 35.8047 | 35.5724 | 36.3595 | 35.6388 | 30.8599 | 38.7135
3900 | 35.6286 | 35.5574 | 36.1683 | 35.6127 | 30.6039 | 38.4445
4000 | 35.4586 | 35.546 | 35.9838 | 35.5907 | 30.3574 | 38.1854
4100 |  | 35.5377 |  | 35.5725 | 30.1199 | 37.9358
4200 |  | 35.5324 |  | 35.5578 | 29.8908 | 37.6951
4300 |  | 35.5299 |  | 35.5464 | 29.6697 | 37.4626
4400 |  | 35.5299 |  | 35.5381 | 29.456 | 37.2381
4500 |  | 35.5324 |  | 35.5327 | 29.2494 | 37.0209
4600 |  | 35.5372 |  | 35.53 | 29.0495 | 36.8108
4700 |  | 35.544 |  | 35.5298 | 28.8559 | 36.6074
4800 |  | 35.5529 |  | 35.532 | 28.6683 | 36.4102
4900 |  | 35.5636 |  | 35.5364 | 28.4865 | 36.2191
5000 |  | 35.576 |  | 35.5428 | 28.31 | 36.0336
5100 |  | 35.59 |  | 35.5512 | 28.1387 | 35.8535
5200 |  | 35.6056 |  | 35.5615 | 27.9722 | 35.6786
5300 |  | 35.6227 |  | 35.5735 | 27.8105 | 35.5086
5400 |  | 35.6411 |  | 35.5872 | 27.6532 | 35.3433
5500 |  | 35.6607 |  | 35.6023 | 27.5001 | 35.1824
5600 |  | 35.6816 |  | 35.619 | 27.3512 | 35.0259
5700 |  | 35.7036 |  | 35.637 | 27.2061 | 34.8734
5800 |  | 35.7267 |  | 35.6563 | 27.0647 | 34.7248
5900 |  | 35.7507 |  | 35.6768 | 26.9269 | 34.5799
6000 |  | 35.7758 |  | 35.6985 | 26.7925 | 34.4387