## Slide 1: Chaudière gaz à accumulation hybride CHAFFOTEAUX
Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 :
ClimaWin de BBS Slama
Version 4.6.1.1 du 07/06/2018
Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3

## Slide 2
Domaine d’application
La modélisation de ce système est basée sur le Titre V du 13 août 2015 de la RT 2012 relatif à la prise en compte du «Générateur Hybride» pour le chauffage et l’ECS.
Le titre V s’applique uniquement aux maisons individuelles ou accolées soumises aux exigences de l’arrêté du 26 octobre 2010. Il ne s’applique qu’aux générateurs hybrides associés à des radiateurs à eau chaude et/ou à des planchers chauffants sur vecteur eau.
Il concerne les générateurs hybrides composés de :
  • une PAC électrique A/E de puissance utile nominale inférieure à 5 kW à 7/35 ;
  • une chaudière à condensation ;
  • un système de régulation permettant une commutation entre les deux générateurs en fonction de leurs performances en énergie primaire.
  un ballon de chauffage d’eau chaude sanitaire inférieur à 500L.

## Slide 3
Présentation
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte de la chaudière gaz à accumulation hybride de CHAFFOTEAUX dans le logiciel d’application de la RT 2012 ClimaWin. Seule la saisie de la «génération chauffage & ECS» est décrite ; un focus spécifique sur la saisie du circulateur est également réalisé.
La chaudière gaz à accumulation hybride est composée des éléments suivants :
L’ensemble du système est décrit dans deux objets «génération» ( ). L’un dédié au chauffage
et l’autre à l’ECS. Ces objets contiennent les éléments suivants :
  • un «générateur» décrivant les caractéristiques du compresseur ( ) ;
  • un «générateur» décrivant les caractéristiques de la chaudière gaz à condensation ( ) ;
  • un «système de stockage» décrivant les caractéristiques du ballon de stockage ( )
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
  • étape 1 : création de l’objet génération «Chauffage» ;
  • étape 2 : création du générateur «PAC fonction chauffage» ;
  • étape 3 : création du générateur «Chaudière gaz à condensation» ;
  • étape 4 : création de l’objet génération « ECS initiale » ;
  • étape 5 : ajouter un stockage électrique ;
  • étape 6 : focus saisie des circulateurs ;
  • étape 7 : effectuer un calcul initial avec ClimaWin ;
  • étape 8 : effectuer le post traitement avec le format Excel du titre V ;
  • étape finale : terminer le calcul avec ClimaWin ;
Chaudière à condensation | Chaudière gaz à condensation 18kW - Talia green sys ultra 18
Pompe à chaleur électrique | Pac à compression électrique air/eau - Arianext M Hybrid 40
Un système de stockage | Ballon avec serpentin, 180L
Arianext MH 40
Talia green sys ultra 18

## Slide 4
Etape n°1 : création de l’objet génération « chaudière gaz à accumulation hybride »
On sollicite les générateurs par ordre de priorité jusqu’à la limite de leur puissance utile.
Un emplacement en volume chauffé permet de réduire significativement les consommations.

## Slide 5
Etape n°2 : création du générateur « PAC fonction chauffage »
La PAC n’intervient que pour le chauffage dans le calcul initial.
Le générateur PAC doit être en priorité 1, de façon à ce qu’il soit sollicité en premier.
Arianext MH 40
Arianext MH 40
Arianext MH 40

## Slide 6
Générateur « PAC fonction chauffage » / caractéristiques
Valeur issue du titre V RT 2012 ; la totalité des consommations des auxiliaires de ce générateur est regroupée au niveau de la chaudière.
(cf. Etape N°3)
Les matrices à saisir sont sur la page suivante.
La température limite amont dépend de la température départ chauffage selon le tableau suivant:
Selon projet
 | Plancher |  | Radiateur | 
Température départ | 25°C | 35°C | 45°C | 55°C
Température minimale amont | -5°C | -5°C | -5°C | -5°C

## Slide 7
Générateur « PAC fonction chauffage » / matrices
Certificat NF PAC 414-1637 de l’Arianext M Flex , consultable sur le site www.certita.org.
Les caractéristiques des systèmes de stockage ECS sont disponibles dans la base de données EDIBATEC ou sur les sites des fabricants.
www.edibatec.org
Attention, bien indiquer 1 (Certifiée) dans le tableau car ce paramètre a des conséquences sur les consommations

## Slide 8
Etape n°3 : Ajouter un générateur « chaudière gaz à condensation »
La chaudière à condensation assure le relais quand la régulation détermine que la PAC n'est plus efficace ou suffisante. (priorité 2)
Cette valeur comprend la puissance électrique des auxiliaires de la chaudière et celle du circulateur asservi au fonctionnement de la chaudière
Valeurs certifiées
La puissance électrique de veille à saisir dans la partie chaudière est la puissance de veille du générateur hybride à charge nulle dans son
ensemble (PAC + chaudière).
Toutes les caractéristiques de performances des générateurs sont disponibles sur le site du fabricant, ou sur la base de donnée EDIBATEC.
www.edibatec.org
Talia green sys ultra 18
Talia green sys ultra 18
17.5 kW
5.25 kW
97.4 %
109.6 %
39 W
40.5 W
15.88 W
20 °C

## Slide 9
Etape n°4 : Création de l’objet génération « ECS initiale »
La particularité de l’hybride « Production d’ECS accumulée avec préchauffage par la pompe à chaleur et complément par la chaudière » consiste à créer une génération ECS distincte de celle du chauffage.
La génération ECS est alors équipée d'un ballon électrique "virtuel" ayant les mêmes caractéristiques que celles du ballon du système hybride.
Cela permettra de faire un calcul initial afin de déterminer les consommations en ECS. Ces consommations seront reprises pour subir un post traitement.
Un emplacement en volume chauffé permet de réduire significativement les consommations.

## Slide 10
Etape n°5 : Ajouter un composant stockage électrique
Puissance de la Chaudière
Chauffage permanent (particularité du Titre V)

## Slide 11
Etape n°6 : Focus sur la saisie des circulateurs
Le débit résiduel à saisir correspond à 10% du débit nominal.
Fixer la Régulation du débit à « Régulation à débit variable »
Le circulateur est à vitesse variable.
Installer une sonde extérieur permet de réduire les consommations en chauffage
La valeur est celle du circulateur du module hydraulique. Celui de la chaudière est regroupé dans la puissance électrique des auxiliaires à Pn de la chaudière. (cf. étape N°3)

## Slide 12
Etape n°7 : Effectuer un calcul initial avec ClimaWin
Cette étape consiste à faire un premier calcul réglementaire avec U22Win et à récupérer les résultats pour effectuer le post traitement à l'aide du format Excel du titre V.
Imprimer ces valeurs.
Il faudra les saisir dans le format Excel du titre V à l'étape N°8

## Slide 13
Etape n°8 : Effectuer le post traitement avec le fichier Excel du titre V
Télécharger le format Excel du titre V :
Compléter les cellules bleues par les valeurs du projet
Voir page suivante
Dans "Natures des valeurs" sélectionner "Par défaut" pour les températures 20°C et 2°C.
Certifiée pour 7 °C.
https://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/reglementation-thermique-2012/titre-v-etude-des-cas-particuliers.html
97.39%
17.97

## Slide 14
Compléter le tableau par les valeurs correspondantes à la PAC.
Compléter le tableau par les valeurs correspondantes à la Chaudière.
Compléter les cellules bleues du tableau par les valeurs issues du calcul initial avec ClimaWin
97.39%
17.97

## Slide 15
Etape finale : Terminer le calcul avec ClimaWin
La dernière étape consiste à refaire un calcul avec le logiciel réglementaire en y incorporant les corrections issues du post traitement du titre V
Calculer le gain obtenu entre le calcul initial et les données de sortie pour :
- Consommation annuelle par poste en énergie primaire / eau chaude sanitaire
(ex: 31=55,5-24,5)
- Aepenr
(ex: 0=7,1-7,1)
Valeurs à reporter dans le module titre V dans ClimaWin

## Slide 16
La chaudière hybride à accumulation dispose de deux modes de régulation. il faut donc lui ajouter une consommation correspondant à 3% du Cep chauffage.
(Cf titre V)
Terminer le calcul
Terminer le calcul avec ClimaWin / Ajouter un titre V
Sélectionner "Prise en compte manuelle".
et relancer le calcul :
Saisir les 2 gains issus du post traitement du format Excel du titre V. (cf. page 15)
0.00
7.10
31.00
24.50
1.03
35.43