## Chaudière
Production de chaleur
Chaudière
Numéro d'ordre | Nombre de visites | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | Observations
| DESIGNATION DES PRESTATIONS | Bimensuel | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel
4-1 | Vérifier et relever les températures départ et retour, pression eau et températures de fumée | X | X | X | X
4-2 | Mesurer et relever la température extérieure | X | X | X | X
4-3 | Ramoner les surfaces de chauffe des chaudières et récupérateurs (mécaniquement ou chimiquement) et contrôler leur état |  |  |  | X | X | R
4-4 | Ramoner et nettoyer les carneaux de fumée et pied de cheminée et contrôler la vacuité et la continuité du conduit de fumée |  |  |  | X | X | R
4-5 | Rédiger le certificat de ramonage à remettre au client |  |  |  | X | X | R
4-6 | Vérifier le fonctionnement du régulateur de tirage |  |  |  | X | X
4-7 | Procéder à une chasse rapide d'eau pour évacuer les boues |  |  |  | X | X
4-8 | Réparer si nécessaire les briquetages, les joints de porte et de trappes de visite |  |  |  |  | X
4-9 | Examiner l'état des plaques de retour de flamme et le positionnement des turbulateurs des tubes de fumée |  |  |  | X | X
4-10 | Nettoyer et remplacer si nécessaire les glaces de regard de flamme |  |  |  |  | X
4-11 | Vérifier l'état des jaquettes calorifugées et effectuer les retouches de peinture antirouille si nécessaire |  |  |  |  | X
4-12 | Vérifier l'étanchéité intérieure/extérieure des circuits eau (joints de brides et d'éléments) |  |  |  | X | X
4-13 | Contrôler l'étanchéité des soupapes de sécurité | X | X | X | X | X
4-14 | Essayer le fonctionnement des dispositifs de sécurité (thermostat, aquastat limiteur, pressostat) |  |  |  | X | X
4-15 | Vérifier l'état et la cohérence des appareils de mesure (thermomètres, manomètres) et les remplacer si nécessaire |  |  |  | X | X | F
4-16 | Contrôler la bonne irrigation, par mesure de débit ou comparaison des températures |  |  |  | X | X
4-17 | Calculer le rendement caractéristique de la chaudière (puissance chaudière > 400 kW et < 50 MW) |  |  | X (**) | X (**) | X (**) | R
4-18 | Vérifier l'écoulement des condensats des récupérateurs et des conduits de fumée |  | X | X | X
4-19 | Permuter les chaudières ou les adapter aux besoins thermiques |  |  | X | X
4-20 | Manœuvrer (ouverture/fermeture) les vannes, robinets et resserrer les presse-étoupe, joints et brides si nécessaire |  |  |  | X | X
4-21 | Procéder aux opérations conservatoires de mise au repos en fin de saison |  |  |  |  | X
4-22 | Assister les organismes agréés lors des contrôles réglementaires |  |  |  |  | X(*) | R
4-23 | Renseigner les registres et livret de chaufferie | X | X | X | X | X | R
Commentaires :
X(*) : Périodicité suivant réglementation
X(**) : A chaque remise en marche de la chaudière et au moins tous les 3 mois pendant la période de fonctionnement

## bruleur
Production de chaleur
Brûleur
Numéro d'ordre | Nombre de visites | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | Observations
| DESIGNATION DES PRESTATIONS | BM | M | T | S | A
5-1 | Contrôler le fonctionnement des cycles automatiques du brûleur | X | X | X | X | X
5-2 | Vérifier les dispositifs d'allumage et de détection de flamme | X | X | X | X | X
5-3 | Nettoyer et régler les électrodes d'allumage |  | X | X | X | X
5-4 | Nettoyer les filtres et les injecteurs gaz |  | X | X | X | X
5-5 | Nettoyer les gicleurs et les filtres fioul |  | X | X | X | X
5-6 | Vérifier et régler les débits gaz au brûleur |  | X | X | X | X
5-7 | Vérifier et régler les pressostats mini gaz et air et maxi gaz |  | X | X | X | X
5-8 | Vérifier et régler la pression de la pompe fioul |  | X | X | X | X
5-9 | Contrôler et régler la combustion (CO2, CO, température et opacité des fumées) et déterminer le rendement de combustion |  | X | X | X | X
5-10 | Contrôler et régler la pression à la buse de fumée de la chaudière |  | X | X | X | X
5-11 | Démonter et nettoyer le brûleur et le ventilateur |  |  |  | X | X
5-12 | Contrôler les accouplements moteur/pompe fioul |  |  |  | X | X
5-13 | Vérifier la filerie et les connexions électriques |  |  |  |  | X
5-14 | Vérifier le fonctionnement des servomoteurs des volets d'air |  |  |  | X | X
5-15 | Vérifier et régler si nécessaire les électrovannes d'allure |  |  |  | X | X
5-16 | Remplacer les gicleurs fioul et les électrodes d'ionisation gaz |  |  |  |  | X
5-17 | Vérifier la présence des bacs de rétention sous les brûleurs fioul et les nettoyer si nécessaire |  |  |  | X | X
5-18 | Renseigner les registres et livret de chaufferie | X | X | X | X | X | R